## Monitoringliste (hidden)
Antrag |  | Bearbeitung |  | Angaben zum Kunde | [14 empty] | Umsetzungspartner | [5 empty] | Umsetzung |  | Massnahme |  |  | KPIs
|  | Person | Status | Endkunde |  |  |  |  | Objekt/ Shop |  |  | Ansprechperson |  |  |  | Bankverbindung | [13 empty] | Stromverbrauch Altanlage | Stromverbrauch Neuanlage | Jährliche Stromeinsparung | Jährliche Stromeinsparung | Anrechenbare Einsparung über Laufzeit | Investitionskosten | Einsparung durch Massnahme | Payback | Förderhöhe | Förderanteil
ID | Datum |  |  | Name | Strasse | Nummer | PLZ | Ort | Name | PLZ | Ort | Name, Vorname | Funktion | Mail | Telefon | Kontoinhaber | IBAN | Finanzinstitut | Name, Vorname | Firma | PLZ | Ort | Mail | Telefon | Datum | Status | Massnahme | Wirkungsmodell | Erfüllung der Förderbedingungen | kWh/a | kWh/a | kWh/a | % | kWh | CHF | CHF/a | a | CHF | %
| 2026-10-09 |  | QS1 bestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | reserviert | Systemersatz Lackieranlage | Wirkungsmodell Lackieranlagen |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## Allgemeine Angaben
#VALUE! | #VALUE!
Wirkungsmodell für den Anlagenersatz bei ColorWatt
Eingaben erforderlich
Keine Eingaben / Resultate
Angaben zum Verkaufsberater
Name, Vorname
Firma
Mail
Telefonnummer
Angaben zum Endkunden
Name des Betriebes
Adresse des Betriebes
Strasse
Nummer
PLZ
Ort
Ansprechperson
Name, Vorname
Mail
Telefon
Strompreis des Betriebes in Rp./kWh | 15
Zusammenfassung aller Massnahmen
Stromeinsparung in kWh | 0
in % | #DIV/0!
Einsparung durch Geräteersatz in CHF pro Jahr | 0
Gesamtinvestitionskosten | 0
Payback (Return on Investment, in Jahren) | #DIV/0! | maximale Förderhöhe
Voraussichtliche Förderhöhe in Fr. | 0 | 40
in % der Investitionskosten | #DIV/0!
Teilnahmebedingungen
Die geltend gemachten Massnahmen (Geräteersatz) dürfen nicht expliziter Bestandteil einer Zielvereinbarung mit dem Kanton, der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) oder der Cleantech-Agentur Schweiz (act) sein.
Keine Doppelförderung: Es werden keine anderweitigen Fördergelder vom Kanton oder Bund für die Massnahmen (Geräteersatz) beantragt.
Mit dem Einreichen des Antrags bestätigt der Antragstellende die Kenntnisnahme und Einhaltung der Förderbedingungen sowie der geltenden Effizienzkriterien.
Datum:
E-Mail an:
colorwatt@ebp.ch
Telefon:
+41 44 395 11 97

## Ersatz Absauganlage
Wirkungsmodell für den Ersatz von Absauganlagen bei ColorWatt
Eingaben erforderlich
Keine Eingaben / Resultate
Effizienzkriterien
Ventilatoren: Ventilatoren haben eine Leistung grösser 0.125kW und kleiner als 500kW. Der Effizienzgrad N gemäss Verordnung (EU) Nr. 327/2011 entspricht den folgenden Werten: - Axialventilator, Messkategorie "A,C", Effizienzkategorie "statisch", Effizienzgrad N >= 50 - Axialventilator, Messkategorie "B,D", Effizienzkategorie "total", Effizienzgrad N >= 64 - Radial- und Diagonalventilator, Messkategorie "A,C", Effizienzkategorie "statisch", Effizienzgrad N >= 62 - Radial- und Diagonalventilator, Messkategorie "B,D", Effizienzkategorie "total", Effizienzgrad N >= 65
Elektromotoren: Motoren sind im Produkt integrierte Bauteile und haben mindestens die Effizienzklasse IE3, sowie einen Frequenzumrichter mindestens der Klasse IE2.
Sparschaltung: Eine Sparschaltung ist vorhanden, die die Leistungsaufnahme je nach Betriebsmodus anpasst.
|  | Angaben zur alten Maschine |  | Angaben zur neuen Maschine
Anlagen-, Maschinenmodell (genaue Modellbezeichnung)
System-Anschlussleistung (Summe aller relevanten Stromverbraucher) [kW]
Volumenstrom [m3/h]
Jährliche Betriebsstunden [h/a]
Lastprofil |  | Betriebsanteil an Volllast | Zeitanteil (Summe 100%) | Betriebsanteil an Volllast | Zeitanteil (Summe 100%)
1
2
3
4
5
6
Jährliche Volllaststunden [h/a] |  | 0 |  | 0
Verbrauch in kWh (pro Jahr) |  | 0 |  | 0
Total Investitionskosten der Neuanlage inkl. Montage und MwSt, Total in CHF Bei Kapazitätserhöhung damit verbundene Investitionskosten anteilig herauskürzen.
Zusammenfassung Massnahme
Stromeinsparung in kWh pro Jahr | 0
in % | #DIV/0!
Fördersatz CHF / MWh | 225
Einsparung durch Geräteersatz in CHF pro Jahr | 0
Payback (Return on Investment, in Jahren) | #DIV/0! | muss grösser als 4 Jahre sein!
Total Voraussichtliche Förderhöhe in Fr. | 0
in % der Investitionskosten | #DIV/0!

## Beispiel
Wirkungsmodell für den Ersatz von Absauganlagen bei ColorWatt
Eingaben erforderlich
Keine Eingaben / Resultate
Effizienzkriterien
Ventilatoren: Ventilatoren haben eine Leistung grösser 0.125kW und kleiner als 500kW. Der Effizienzgrad N gemäss Verordnung (EU) Nr. 327/2011 entspricht den folgenden Werten: - Axialventilator, Messkategorie "A,C", Effizienzkategorie "statisch", Effizienzgrad N >= 50 - Axialventilator, Messkategorie "B,D", Effizienzkategorie "total", Effizienzgrad N >= 64 - Radial- und Diagonalventilator, Messkategorie "A,C", Effizienzkategorie "statisch", Effizienzgrad N >= 62 - Radial- und Diagonalventilator, Messkategorie "B,D", Effizienzkategorie "total", Effizienzgrad N >= 65 |  |  |  | Ja
Elektromotoren: Motoren sind im Produkt integrierte Bauteile und haben mindestens die Effizienzklasse IE3, sowie einen Frequenzumrichter mindestens der Klasse IE2. |  |  |  | Ja
Sparschaltung: Eine Sparschaltung ist vorhanden, die die Leistungsaufnahme je nach Betriebsmodus anpasst. |  |  |  | Ja
|  | Angaben zur alten Maschine |  | Angaben zur neuen Maschine
Anlagen-, Maschinenmodell (genaue Modellbezeichnung)
System-Anschlussleistung (Summe aller relevanten Stromverbraucher) [kW] |  | 15 |  | 12
Volumenstrom [m3/h] |  | 3000 |  | 3000
Jährliche Betriebsstunden [h/a] |  | 4000 |  | 4000
Lastprofil |  | Betriebsanteil an Volllast | Zeitanteil (Summe 100%) | Betriebsanteil an Volllast | Zeitanteil (Summe 100%)
1 |  | 100% | 100% | 80% | 50%
2 |  |  |  | 60% | 30%
3 |  |  |  | 50% | 20%
4
5
6
Jährliche Volllaststunden [h/a] |  | 4000 |  | 2720
Verbrauch in kWh (pro Jahr) |  | 60000 |  | 32640
Total Investitionskosten der Neuanlage inkl. Montage und MwSt, Total in CHF Bei Kapazitätserhöhung damit verbundene Investitionskosten anteilig herauskürzen. |  |  |  | 50000
Zusammenfassung Massnahme
Stromeinsparung in kWh pro Jahr | 27360
in % | 45.6%
Fördersatz CHF / MWh | 225
Einsparung durch Geräteersatz in CHF pro Jahr | 4104
Payback (Return on Investment, in Jahren) | 12.1832 | muss grösser als 4 Jahre sein!
Total Voraussichtliche Förderhöhe in Fr. | 6156
in % der Investitionskosten | 12.31%